## Sheet1
tt | tên phân xưởng | Pd | S (m2) | knc | cosphi | tanphi | po(W/m2) | Pdl (kW) | Pcs (kW) | Ptt (kW) | Qtt (kVAr) | Stt (kVA)
1 | phân xưởng tiện cơ khí | 1800 | 3600 | 0.3 | 0.6 | 1.33 | 15 | 540 | 54 | 594 | 718.2 | 932.0125
2 | phân xưởng dập | 1500 | 3600 | 0.5 | 0.7 | 1.02 | 15 | 750 | 54 | 804 | 765 | 1109.7932
3 | PX lắp ráp số 1 | 1000 | 4350 | 0.3 | 0.6 | 1.33 | 13 | 300 | 56.55 | 356.55 | 399 | 535.0971
4 | PX lắp ráp số 2 | 1200 | 4080 | 0.3 | 0.6 | 1.33 | 13 | 360 | 53.04 | 413.04 | 478.8 | 632.3381
5 | PX sửa chữa cơ khí |  | 2100 |  | 0.6 | 1.33 | 13 | 68.6 | 27.3 | 95.9 | 91.238 | 132.3676
6 | Phòng thí nghiệm trung tâm | 200 | 2100 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 20 | 140 | 42 | 182 | 105 | 210.1166
7 | Phòng kiểm định thử nghiệm | 500 | 2100 | 0.7 | 0.7 | 1.02 | 15 | 350 | 31.5 | 381.5 | 357 | 522.4856
8 | Trạm bơm | 150 | 2500 | 0.6 | 0.7 | 1.02 | 10 | 90 | 25 | 115 | 91.8 | 147.147
9 | phòng thiết kế | 100 | 3713 | 0.7 | 0.8 | 0.75 | 20 | 70 | 74.26 | 144.26 | 52.5 | 153.5161
| Tổng | [8 empty] | 3086.25 | 3058.538 | 4374.8739